Bescheinigung Modell

Angaben zum autorisierten Technikers: Firmenname, Anschrift, Telefon, Website, Email…

Name, Zulassungsnummer der Wallonischen Region / gültig bis ... … …… :

Zertifikatsnummer

Dichtheits- und Konformitätsprüfung eines Heizölbehälters

Kontrolldatum:

Angaben zum Betreiber des Behälters:

- Eigentümer, Mieter, Andere (bitte angeben): ….

- Name, Vorname, Anschrift,, MwSt.-Nummer ...:	……………………………….

Ortslage des Behälters und seines Zubehörs:

- Anschrift,:

- Aufstellungsplan: ja (siehe Anlagen) - nein

- andere Information (falls vorhanden, bitte angeben): ….

Behälter:

- Betriebsgenehmigung (streichen und/oder Zutreffendes ergänzen): nein - ja: Ausstellungs- + Verfallsdatum + Nr.: ….

- Erklärung an die Gemeindeverwaltung: nein - ja: Datum : …………………………………………………………………………………………………………

- genehmigtes und / oder tatsächliches Fassungsvermögen: ………………………………………………………………………………………………………

- Aufstellungsjahr:

- Herkunft des Behälters und Herstellungsnummer:

- vorige Dichtheitsbescheinigung: nein - ja (ergänzen):

- Flüssigkeitsniveau:			cm

- Behältertyp (einkreisen bzw. ergänzen) :

- Modell : zylindrisch – quaderförmig - oval

- Oberirdisch/unterirdisch: in einem Raum - in einer Grube / draußen - in einem Keller

- Art der Wände : einwändig - doppelwändig

- Doppelschutz: Auffangbecken – Grube

- Material : Metall – Polyester –  Glasfasern – Andere: ……………………………….

- Abmessungen: …………………………………………………………………………………………………..

Prüfungen:

- Sichtprüfung des Behälters am Brenner: OK - nicht OK: Bemerkung: …………………………………………………………………………………………

- Brennerbetrieb: nicht zutreffend - OK - nicht OK: zu überwachen / Bemerkung: ……………………………………………………………………………………

- Verschmutzung außerhalb des Behälters: nein - ja (bitte angeben): …………………………………………………………………………

- Mannloch: Dichtheit und Befestigung des Deckels: OK - nicht OK: zu überwachen / Bemerkung:	…………………………………………………………………………….

- Mannloch: Allgemeinzustand: OK - nicht OK: zu überwachen / Bemerkung: …………………………………………………………………………………………………………………..

- Verbindungen: OK- nicht OK: zu überwachen / Bemerkung:

- Abfüllleitung: OK-nicht OK: zu überwachen / Bemerkung: ................................... ................................................. ................................................. ............... ..

- Lüftungskanal: OK-nicht OK: zu überwachen / Bemerkung: ................................... .... _............................................. ................................................. ..........

- Saug- und Rücklaufleitungen (sichtbare Teile): OK-nicht OK: zu überwachen / Bemerkung: …………………………………………………………………………………………………..

- Im Becken: Nicht zutreffend - OK - Nicht OK: zu überwachen / Bemerkung: .................................. ................................................. ................................................. ..............

- Prüfung des Inneren falls Säuberung: OK-nicht OK: Bemerkung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Anwesenheit von Wasser und Schlamm: vor dem Test: NEIN-JA: ________________________ cm; nach dem Test: NEIN-JA: .......................................... cm

o Säuregehalt : pH =………………………………………………..=> ……………………………………………………………………………………………………

o Leitfähigkeit:………………………………………………………pS/cm =>

- Überlaufschutz: nicht vorhanden - Pfeife 95% - Sonde 98% => Test: OK - nicht OK: Bemerkung: ……………………………………………………………..

- Spurweite : NEIN-JA : Typ:……………………………………………… ... Montage: OK - nicht OK: ……………………………………………………………………………..

- Lecksuchsystem: NEIN-JA : Typ:……………………………………………… ... Montage: OK - nicht OK: ………………………………………………………………………………

Test: OK - nicht OK: Bemerkung:	………………………………………

- Unterirdischer Metallbehälter: Potenzial………………………………………V- Bemerkung:……………………………………………………………………

- Unterdrucktest:

o TESTO312-3 Gerät vermerkt ………………………………………………………………………….	geprüft am……………………………………..	von

o Dichtheit der Messkette vor der Prüfung: OK - nicht OK

o Ergebnis des Dichtheitstests : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o erreichter Unterdruck:

o Dauer der Druckbeaufschlagung:

- Ultraschalltest:

o Gerät	vermerkt 	/ geprüft am	von

o Betriebstest vor der Prüfung: Sonde R: Ref	dB, Sonde N: Ref			dB - OK - nicht OK:

o Ergebnis des Dichtheitstests: erreichter Unterdruck (mbar) :	Dezibel flüssig:	Dezibel oberirdisch:

o Dauer:

oberirdischer Behälter: Wandstärke> oder <80% der Dicke

Ort des Lecks:

Andere Bemerkungen : ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Schlussfolgerung:

Der Behälter ist dicht und kann weiterhin in Betrieb bleiben Die nächste Besichtigung muss vor …… / ..…./…… stattfinden

Am Prüfungstag wurde eine grüne Plakette am Einfüllstutzen des Behälters befestigt und versiegelt.

Oder

Der Behälter ist dicht aber nicht konform. Die Mängel müssen binnen 6 Monaten behoben werden. Der Tank kann nur während dieser 6 Monate befüllt werden. Diese Frist fängt im Prüfungsmonat an und kann nicht verlängert werden.

Am Prüfungstag wurde eine orangefarbene Plakette am Einfüllstutzen des Behälters befestigt und versiegelt.

Oder

Der Behälter ist nicht dicht und darf nach dieser Prüfung nicht mehr Befüllt werden.

Am prüfungstag wurde eine rote Plakette am  Einfüllstutzen des Behälters befestigt und versiegelt

Der Behälter kann repariert und erneut geprüft werden, er kann jedoch erst nach der erneuten Überprüfung gefüllt werden, wenn er dann als dicht befunden wird. Vor der Reparatur des Behälters muss der Betreiber ihn von einem vom Techniker und vom zugelassenen Prüfungsunternehmen unabhängigen Unternehmen leeren, entgasen und reinigen lassen. Nach der Reparatur der Anlage lässt der Betreiber von einem autorisierten, vom Unternehmen, das die Reparaturen durchgeführt hat, unabhängigen Techniker einen zweiten Test durchführen, um zu überprüfen, ob die Anlage wieder dicht ist.

Wenn er nicht repariert wird, muss der Behälter außer Betrieb gesetzt werden. Der Behälter wird von einem vom Techniker und von der zugelassenen Stelle, die die Inspektion durchgeführt haben, unabhängigen zugelassenen Unternehmen, das sich mit gefährlichen Abfällen befasst, entleert, gereinigt, entgast und entfernt. Der Betreiber behält die Entgasungs- und Entfernungsbescheinigungen. Oder aber, wenn das Entfernen des Behälters nicht möglich ist, wird er von einem vom Techniker und von der zugelassenen Stelle, die die Inspektion durchgeführt haben, unabhängigen zugelassenen Unternehmen, das sich mit gefährlichen Abfällen befasst, entleert, gereinigt, entgast und mit Sand oder einem anderen, gleichwertigen inerten Material gefüllt, für das der technische Beamte seine vorherige Zustimmung erteilt hat. Der Betreiber behält die Entgasungs- und Füllungsbescheinigungen.

Der Tank wurde gemäß den folgenden gesetzlichen Anforderungen geprüft:

- 30. November 2000 - Erlass der Wallonischen Regierung zur Änderung des Titels III der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung hinsichtlich der Kontrolle der Einlagerung entzündbarer Flüssigkeiten sowie der Errichtung und des Betriebs von Tankstellen B.S. 17.01.2001)

- 8. Mai 2003 - Ministerialerlass, der von den Bestimmungen des Artikels 590 des Titels III der AASO über die Dichtheitskontrolle der Einlagerung entzündbarer Flüssigkeiten durch Einfügen einer neuen Kontrollmethode abweicht: der Unterdrucktest (B.S. 19.03.2004)

- 17. Juli 2003 - Erlass der wallonischen Regierung zur Festlegung der vollständigen Bedingungen für die Ablagerung brennbarer Flüssigkeiten in fest verbundene Tanks, mit Ausnahme von Massenablagerungen von Erdölprodukten und gefährlichen Stoffen sowie von Ablagerungen in Tankstellen.

Zu 	in 3 Exemplaren ausgefertigt.

Unterschrift des Technikers	Unterschrift des Betreibers